## Sheet1
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA NA RAZVODU MEDICINSKIH GASOVA I STANICAMA ZA SNABDEVANJE MEDICINSKIM GASOVIMA
Redni broj | Opis | J.M. | Kolicina | Jedinicna cena bez PDV-a | PDV stopa | Jedinicna cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
1. | STANICA KISEONIKA
1.1. | Automatska redukciona stanica, kapaciteta 80 Nm³/h, maks. ulaznog pritiska 200 bar, izlaznog pritiska 5 bar, koja se sastoji od: - zaštitnog kućišta za armaturu, - redukcionih ventila I stepena 200/14-13 bar za levu i desnu kolektorsku granu, - automatskog prekretnog ventila, - redukcionog ventila II stepena 13/5 bar, - sigurnosnih ventila u sklopu svakog redukcionog ventila, - LED displej sa sirenom za prikaz pritisaka i alarmnih stanja | kom | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
1.2. | Distributivni blok sa 3 izlaza za kiseonik za povezivanje automatske redukcione stanice GCS800 i potrošača. Sastoji se od bakarne cevi sa navojnim priključkom na oba kraja koji omogućava povezivanje više distributivnih blokova i tri izlaza sa kuglastim ventilima DN20, manometrima i cevima Ø22x1. Distributivni blok je atestiran i odmašćen. | kom. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
1.3. | Kolektorska cev Ø16 x 3 mm NP200 za vezivanje lukova na redukcionu stanicu. Kolektorska cev je atestirana i odmašćena sa 3 priključna nepovratna ventila - desna | kom. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
1.4. | Kolektorska cev Ø16 x 3 mm NP200 za vezivanje lukova na redukcionu stanicu. Kolektorska cev je atestirana i odmašćena sa 2 priključna nepovratna ventila - leva | kom. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
1.5. | Kolektorska cev Ø16 x 3 mm NP200 za vezivanje lukova na redukcionu stanicu. Kolektorska cev je atestirana i odmašćena sa 2 priključna nepovratna ventila - desna | kom. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
1.6. | Kolektorska cev Ø16 x 3 mm NP200 za vezivanje lukova na redukcionu stanicu. Kolektorska cev je atestirana i odmašćena sa 2 priključna nepovratna ventila - desna | kom. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
1.7. | Zaporni ventil sa filterom od sinter-metala DN10 NP200 sa navojnim priključcima 3/4". Filter je atestiran i odmašćen, poseduje pore od 50 μm i služi da se redukcioni ventili zaštite od eventualnih nećistoća. | kom. | 2 |  | 20% | 0 | 0 | 0
1.8. | Dvostruki priključni luk Ø8 x 1,5 mm NP200 za boce O2. Koristi se za vezivanje boca na kolektorske grane u 2 reda. Lukovi su atestirani i odmašćeni sa standardnim navojnim priključcima za boce i kolektorske nepovratne ventile W 21,8 x 1/14" - desni | kom. | 5 |  | 20% | 0 | 0 | 0
1.9. | Dvostruki priključni luk Ø8 x 1,5 mm NP200 za boce O2. Koristi se za vezivanje boca na kolektorske grane u 2 reda. Lukovi su atestirani i odmašćeni sa standardnim navojnim priključcima za boce i kolektorske nepovratne ventile W 21,8 x 1/14" - levi | kom. | 5 |  | 20% | 0 | 0 | 0
1.10. | Rasteretni ventil DN10 PN200. Ventil je atestiran i odmašćen sa ulaznim navojnim priključkom 3/4" za kolektorsku cev i izlaznim navojnim priključkom za rasteretnu cev Ø8 x 1 mm. | kom. | 2 |  | 20% | 0 | 0 | 0
1.11. | Držač boca napravljen od pocinkovanog L profila. Dužina profila za 3 boce iznosi 870 mm. Pogodan za čelićne boce od 40l (Ø 204 mm) i 50l (Ø 229 mm) | kom. | 2 |  | 20% | 0 | 0 | 0
1.12. | Držač boca napravljen od pocinkovanog L profila. Dužina profila za 2 boce iznosi 870 mm. Pogodan za čelićne boce od 40l (Ø 204 mm) i 50l (Ø 229 mm) | kom. | 2 |  | 20% | 0 | 0 | 0
1.13. | Dodatni pocinkovani lanac za fiksiranje boca koje se nalaze u drugom redu. | kom. | 10 |  | 20% | 0 | 0 | 0
1.14. | Montaža, ispitivanje, puštanje u rad (10% vrednosti opreme) | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST (RSD) |  |  | bez PDV-a | sa PDV-om
[7 empty] | 0 | 0
Redni broj | Opis | J.M. | Kolicina | Jedinicna cena bez PDV-a | PDV stopa | Jedinicna cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
2. | STANICA AZOT SUBOKSIDA
2.1. | Automatska redukciona stanica, kapaciteta 35 Nm³/h, maks. ulaznog pritiska 200 bar, izlaznog pritiska 5 bar, koja se sastoji od: - zaštitnog kućišta za armaturu, - redukcionih ventila I stepena 200/14-13 bar za levu i desnu kolektorsku granu, - automatskog prekretnog ventila, - redukcionog ventila II stepena 13/5 bar, - sigurnosnih ventila u sklopu svakog redukcionog ventila, - LED displej sa sirenom za prikaz pritisaka i alarmnih stanja | kom | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
2.2. | Zaporni ventil sa filterom od sinter-metala DN10 NP200 sa navojnim priključcima 3/4". Filter je atestiran i odmašćen, poseduje pore od 50 μm i služi da se redukcioni ventili zaštite od eventualnih nećistoća. | kom | 2 |  | 20% | 0 | 0 | 0
2.3. | Kolektorska cev Ø16 x 3 mm NP200 za vezivanje lukova na redukcionu stanicu. Kolektorska cev je atestirana i odmašćena sa 3 priključna nepovratna ventila - leva | kom | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
2.4. | Kolektorska cev Ø16 x 3 mm NP200 za vezivanje lukova na redukcionu stanicu. Kolektorska cev je atestirana i odmašćena sa 3 priključna nepovratna ventila - desna | kom | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
2.5. | Priključni luk Ø8 x 1,5 mm NP200 za boce N2O. Koristi se za vezivanje boca na kolektorske grane. Lukovi su atestirani i odmašćeni sa standardnim navojnim priključcima za boce i kolektorske nepovratne ventile G 3/8" | kom | 6 |  | 20% | 0 | 0 | 0
2.6. | Rasteretni ventil DN10 PN200. Ventil je atestiran i odmašćen sa ulaznim navojnim priključkom 3/4" za kolektorsku cev i izlaznim navojnim priključkom za rasteretnu cev Ø8 x 1 mm. | kom | 2 |  | 20% | 0 | 0 | 0
2.7. | Držač boca napravljen od pocinkovanog L profila. Dužina profila za 3 boce iznosi 870 mm. Pogodan za čelićne boce od 40l (Ø 204 mm) i 50l (Ø 229 mm) | kom | 2 |  | 20% | 0 | 0 | 0
2..8. | Montaža, ispitivanje, puštanje u rad (10% vrednosti opreme) | kom | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST (RSD) |  |  | bez PDV-a | sa PDV-om
[7 empty] | 0 | 0
Redni broj | Opis | J.M. | Kolicina | Jedinicna cena bez PDV-a | PDV stopa | Jedinicna cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
3. | STANICA KOMPRIMOVANOG MEDICINSKOG VAZDUHA
3.1. | Kompaktno kompresorsko postrojenje predstavlja rešenje koje stiže u potpunosti spreman za rad. Sastoji se od: - elektro komandnog ormara sa svom automatikom - 2 kompresora kapaciteta 30.9m3/h (10 bar), - rezervoara kapaciteta 750l (10 bar), - filterske grupe, - frižiderskog sušača vazduha, - redukcione grupe sa 2 redudantna redukciona ventila, - svim neophodnim instalacijama bakarnih cevi spojenih prema DIN EN 13348, loptastim slavinama i manometrima - kompletnim elektroinstalacijama | kom | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
3.2. | Montaža, ispitivanje, puštanje u rad (5% vrednosti opreme) | kom | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST (RSD) |  |  | bez PDV-a | sa PDV-om
[7 empty] | 0 | 0
Redni broj | Opis | J.M. | Kolicina | Jedinicna cena bez PDV-a | PDV stopa | Jedinicna cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
5. | OBJEKAT GINEKOLOGIJA
5.1. | Ø8 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 190 |  | 20% | 0 | 0 | 0
5.2. | Ø12 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 105 |  | 20% | 0 | 0 | 0
5.3. | Ø15 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 110 |  | 20% | 0 | 0 | 0
5.4. | Ø22 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 35 |  | 20% | 0 | 0 | 0
5.5. | Bakarni fiting i ostali montažni materijal neophodan za instalaciju razvodne mreže. Računa se 30% ukupne cene bakarnih cevi. | kpl | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
5.6. | Kuglasti ventil DN15 PN25. Ventil je atestiran i odmašćen, poseduje integrisani zaptivni O ring. Sa obe strane poseduje spoljašni navoj i holenderski priključak za lemljenje. | kom | 4 |  | 20% | 0 | 0 | 0
5.7. | Kontrolno ventilska kaseta za 1 gas predstavlja grupu ventila izrađenu prema ISO 7396-1. Omogućavaju isključivanje pojedinih gasova po spratovima ili objektima u slučaju redovnog održavanja i havarije. Kontrolišu pritisak gasova i u slučaju odstupanja od nominalnih vrednosti aktiviraju alarm. Kontrolno ventilska kaseta poseduje NIST priključak za svaki gas tako da se u slučaju prekida centralnog napanja potrošači mogu snabdevati pomoću boca. | kom. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
5.8. | Kontrolno ventilska kaseta za 2 gasa predstavlja grupu ventila izrađenu prema ISO 7396-1. Omogućavaju isključivanje pojedinih gasova po spratovima ili objektima u slučaju redovnog održavanja i havarije. Kontrolišu pritisak gasova i u slučaju odstupanja od nominalnih vrednosti aktiviraju alarm. Kontrolno ventilska kaseta poseduje NIST priključak za svaki gas tako da se u slučaju prekida centralnog napanja potrošači mogu snabdevati pomoću boca. | kom. | 2 |  | 20% | 0 | 0 | 0
5.9. | Zidni instalacioni kanal sa integrisanim medicinskim šinama (3 kreveta) za snabdevanje medicinskim gasovima, visokonaponskim, niskonaponskim i drugim instalacijama. Sastoji od: - 3 x potrošačko mesto za kiseonik - 3 x potrošačko mesto za komprimovani vazduh - 12 x utičnica mrežno napajanje 220V/50Hz - 12 x utičnica agregatsko napajanje 220V/50Hz - 3 x Indirektno svetlo 1x54W - 3 x Direktno svetlo 1x24W | kom | 2 |  | 20% | 0 | 0 | 0
5.10. | Potrošačko mesto za snabdevanje kiseonikom u sistemima sa centralnim razvodom gasova. Dvostepena utičnica je kodirana za svaki gas tako da je isključena mogućnost priključivanja na pogrešan gas. Potrošačko mesto je u potpunosti izrađeno prema DIN EN ISO 9170. | kom. | 13 |  | 20% | 0 | 0 | 0
5.11. | Potrošačko mesto za snabdevanje medicinskim vazduhom u sistemima sa centralnim razvodom gasova. Dvostepena utičnica je kodirana za svaki gas tako da je isključena mogućnost priključivanja na pogrešan gas. Potrošačko mesto je u potpunosti izrađeno prema DIN EN ISO 9170. | kom. | 9 |  | 20% | 0 | 0 | 0
5.12. | Potrošačko mesto za snabdevanje azot suboksid u sistemima sa centralnim razvodom gasova. Dvostepena utičnica je kodirana za svaki gas tako da je isključena mogućnost priključivanja na pogrešan gas. Potrošačko mesto je u potpunosti izrađeno prema DIN EN ISO 9170. | kom. | 4 |  | 20% | 0 | 0 | 0
5.13. | Montaža, ispitivanje, puštanje u rad (25% vrednosti opreme) | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST (RSD) |  |  | bez PDV-a | sa PDV-om
[7 empty] | 0 | 0
Redni broj | Opis | J.M. | Kolicina | Jedinicna cena bez PDV-a | PDV stopa | Jedinicna cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
6. | OBJEKAT GRUDNO
6.1. | Ø8 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 70 |  | 20% | 0 | 0 | 0
6.2. | Ø12 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 15 |  | 20% | 0 | 0 | 0
6.3. | Ø15 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 15 |  | 20% | 0 | 0 | 0
6.4. | Ø22 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 40 |  | 20% | 0 | 0 | 0
6.5. | Bakarni fiting i ostali montažni materijal neophodan za instalaciju razvodne mreže. Računa se 30% ukupne cene bakarnih cevi. | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
6.6. | Kuglasti ventil DN20 PN25. Ventil je atestiran i odmašćen, poseduje integrisani zaptivni O ring. Sa obe strane poseduje spoljašni navoj i holenderski priključak za lemljenje. | kom. | 2 |  | 20% | 0 | 0 | 0
6.7. | Kontrolno ventilska kaseta za 1 gas predstavlja grupu ventila izrađenu prema ISO 7396-1. Omogućavaju isključivanje pojedinih gasova po spratovima ili objektima u slučaju redovnog održavanja i havarije. Kontrolišu pritisak gasova i u slučaju odstupanja od nominalnih vrednosti aktiviraju alarm. Kontrolno ventilska kaseta poseduje NIST priključak za svaki gas tako da se u slučaju prekida centralnog napanja potrošači mogu snabdevati pomoću boca. | kom. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
6.8. | Potrošačko mesto za snabdevanje kiseonikom u sistemima sa centralnim razvodom gasova. Dvostepena utičnica je kodirana za svaki gas tako da je isključena mogućnost priključivanja na pogrešan gas. Potrošačko mesto je u potpunosti izrađeno prema DIN EN ISO 9170. | kom. | 8 |  | 20% | 0 | 0 | 0
6.9. | Montaža, ispitivanje, puštanje u rad (25% vrednosti opreme) | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST (RSD) |  |  | bez PDV-a | sa PDV-om
[7 empty] | 0 | 0
Redni broj | Opis | J.M. | Kolicina | Jedinicna cena bez PDV-a | PDV stopa | Jedinicna cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
7. | OBJEKAT PALIJATIVNA NEGA
7.1. | Ø8 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 40 |  | 20% | 0 | 0 | 0
7.2. | Ø12 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 15 |  | 20% | 0 | 0 | 0
7.3. | Ø15 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 15 |  | 20% | 0 | 0 | 0
7.4. | Bakarni fiting i ostali montažni materijal neophodan za instalaciju razvodne mreže. Računa se 30% ukupne cene bakarnih cevi. | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
7.5. | Kontrolno ventilska kaseta za 1 gas predstavlja grupu ventila izrađenu prema ISO 7396-1. Omogućavaju isključivanje pojedinih gasova po spratovima ili objektima u slučaju redovnog održavanja i havarije. Kontrolišu pritisak gasova i u slučaju odstupanja od nominalnih vrednosti aktiviraju alarm. Kontrolno ventilska kaseta poseduje NIST priključak za svaki gas tako da se u slučaju prekida centralnog napanja potrošači mogu snabdevati pomoću boca. | kom. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
7.6. | Potrošačko mesto za snabdevanje kiseonikom u sistemima sa centralnim razvodom gasova. Dvostepena utičnica je kodirana za svaki gas tako da je isključena mogućnost priključivanja na pogrešan gas. Potrošačko mesto je u potpunosti izrađeno prema DIN EN ISO 9170. | kom. | 5 |  | 20% | 0 | 0 | 0
7.7. | Montaža, ispitivanje, puštanje u rad (25% vrednosti opreme) | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST (RSD) |  |  | bez PDV-a | sa PDV-om
[7 empty] | 0 | 0
Redni broj | Opis | J.M. | Kolicina | Jedinicna cena bez PDV-a | PDV stopa | Jedinicna cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
8. | OBJEKAT INTERNO
8.1. | Ø8 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m. | 75 |  | 20% | 0 | 0 | 0
8.2. | Ø12 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m. | 55 |  | 20% | 0 | 0 | 0
8.3. | Ø15 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m. | 70 |  | 20% | 0 | 0 | 0
8.4. | Ø22 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m. | 5 |  | 20% | 0 | 0 | 0
8.5. | Bakarni fiting i ostali montažni materijal neophodan za instalaciju razvodne mreže. Računa se 30% ukupne cene bakarnih cevi. | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
8.6. | Kuglasti ventil DN15 PN25. Ventil je atestiran i odmašćen, poseduje integrisani zaptivni O ring. Sa obe strane poseduje spoljašni navoj i holenderski priključak za lemljenje. | kom. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
8.7. | Kontrolno ventilska kaseta za 1 gas predstavlja grupu ventila izrađenu prema ISO 7396-1. Omogućavaju isključivanje pojedinih gasova po spratovima ili objektima u slučaju redovnog održavanja i havarije. Kontrolišu pritisak gasova i u slučaju odstupanja od nominalnih vrednosti aktiviraju alarm. Kontrolno ventilska kaseta poseduje NIST priključak za svaki gas tako da se u slučaju prekida centralnog napanja potrošači mogu snabdevati pomoću boca. | kom. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
8.8. | Potrošačko mesto za snabdevanje kiseonikom u sistemima sa centralnim razvodom gasova. Dvostepena utičnica je kodirana za svaki gas tako da je isključena mogućnost priključivanja na pogrešan gas. Potrošačko mesto je u potpunosti izrađeno prema DIN EN ISO 9170. | kom. | 17 |  | 20% | 0 | 0 | 0
8.9. | Montaža, ispitivanje, puštanje u rad (25% vrednosti opreme) | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST (RSD) |  |  | bez PDV-a | sa PDV-om
[7 empty] | 0 | 0
Redni broj | Opis | J.M. | Kolicina | Jedinicna cena bez PDV-a | PDV stopa | Jedinicna cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
9. | OBJEKAT HIRURGIJA
9.1. | Ø8 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 375 |  | 20% | 0 | 0 | 0
9.2. | Ø12 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 100 |  | 20% | 0 | 0 | 0
9.3. | Ø15 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 250 |  | 20% | 0 | 0 | 0
9.4. | Ø22 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 120 |  | 20% | 0 | 0 | 0
9.5. | Bakarni fiting i ostali montažni materijal neophodan za instalaciju razvodne mreže. Računa se 30% ukupne cene bakarnih cevi. | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
9.6. | Kuglasti ventil DN15 PN25. Ventil je atestiran i odmašćen, poseduje integrisani zaptivni O ring. Sa obe strane poseduje spoljašni navoj i holenderski priključak za lemljenje. | kom. | 6 |  | 20% | 0 | 0 | 0
9.7. | Kontrolno ventilska kaseta za 1 gas predstavlja grupu ventila izrađenu prema ISO 7396-1. Omogućavaju isključivanje pojedinih gasova po spratovima ili objektima u slučaju redovnog održavanja i havarije. Kontrolišu pritisak gasova i u slučaju odstupanja od nominalnih vrednosti aktiviraju alarm. Kontrolno ventilska kaseta poseduje NIST priključak za svaki gas tako da se u slučaju prekida centralnog napanja potrošači mogu snabdevati pomoću boca. | kom. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
9.8. | Kontrolno ventilska kaseta za 3 gasa predstavlja grupu ventila izrađenu prema ISO 7396-1. Omogućavaju isključivanje pojedinih gasova po spratovima ili objektima u slučaju redovnog održavanja i havarije. Kontrolišu pritisak gasova i u slučaju odstupanja od nominalnih vrednosti aktiviraju alarm. Kontrolno ventilska kaseta poseduje NIST priključak za svaki gas tako da se u slučaju prekida centralnog napanja potrošači mogu snabdevati pomoću boca. | kom. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
9.9. | Zidni instalacioni kanal sa integrisanim medicinskim šinama (3 kreveta) za snabdevanje medicinskim gasovima, visokonaponskim, niskonaponskim i drugim instalacijama. Sastoji od: - 3 x potrošačko mesto za kiseonik - 3 x potrošačko mesto za komprimovani vazduh - 12 x utičnica mrežno napajanje 220V/50Hz - 12 x utičnica agregatsko napajanje 220V/50Hz - 3 x Indirektno svetlo 1x54W - 3 x Direktno svetlo 1x24W | kom. | 2 |  | 20% | 0 | 0 | 0
9.10. | Zidni instalacioni kanal sa integrisanim medicinskim šinama (4 kreveta) za snabdevanje medicinskim gasovima, visokonaponskim, niskonaponskim i drugim instalacijama. Sastoji od: - 4 x potrošačko mesto za kiseonik - 4 x potrošačko mesto za komprimovani vazduh - 16 x utičnica mrežno napajanje 220V/50Hz - 16 x utičnica agregatsko napajanje 220V/50Hz - 4 x Indirektno svetlo 1x54W - 4 x Direktno svetlo 1x24W | kom. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
9.11. | Potrošačko mesto za snabdevanje kiseonikom u sistemima sa centralnim razvodom gasova. Dvostepena utičnica je kodirana za svaki gas tako da je isključena mogućnost priključivanja na pogrešan gas. Potrošačko mesto je u potpunosti izrađeno prema DIN EN ISO 9170. | kom. | 18 |  | 20% | 0 | 0 | 0
9.12. | Potrošačko mesto za snabdevanje medicinskim vazduhom u sistemima sa centralnim razvodom gasova. Dvostepena utičnica je kodirana za svaki gas tako da je isključena mogućnost priključivanja na pogrešan gas. Potrošačko mesto je u potpunosti izrađeno prema DIN EN ISO 9170. | kom. | 8 |  | 20% | 0 | 0 | 0
9.13. | Potrošačko mesto za snabdevanje azot suboksidom u sistemima sa centralnim razvodom gasova. Dvostepena utičnica je kodirana za svaki gas tako da je isključena mogućnost priključivanja na pogrešan gas. Potrošačko mesto je u potpunosti izrađeno prema DIN EN ISO 9170. | kom. | 3 |  | 20% | 0 | 0 | 0
9.14. | Montaža, ispitivanje, puštanje u rad (25% vrednosti opreme) | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST (RSD) |  |  | bez PDV-a | sa PDV-om
[7 empty] | 0 | 0
Redni broj | Opis | J.M. | Kolicina | Jedinicna cena bez PDV-a | PDV stopa | Jedinicna cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
10. | OBJEKAT URGENTNO
10.1. | Ø8 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 90 |  | 20% | 0 | 0 | 0
10.2. | Ø12 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 65 |  | 20% | 0 | 0 | 0
10.3. | Ø15 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m | 40 |  | 20% | 0 | 0 | 0
10.4. | Bakarni fiting i ostali montažni materijal neophodan za instalaciju razvodne mreže. Računa se 30% ukupne cene bakarnih cevi. | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
10.5. | Kuglasti ventil DN15 PN25. Ventil je atestiran i odmašćen, poseduje integrisani zaptivni O ring. Sa obe strane poseduje spoljašni navoj i holenderski priključak za lemljenje. | kom. | 2 |  | 20% | 0 | 0 | 0
10.6. | Kontrolno ventilska kaseta za 2 gasa predstavlja grupu ventila izrađenu prema ISO 7396-1. Omogućavaju isključivanje pojedinih gasova po spratovima ili objektima u slučaju redovnog održavanja i havarije. Kontrolišu pritisak gasova i u slučaju odstupanja od nominalnih vrednosti aktiviraju alarm. Kontrolno ventilska kaseta poseduje NIST priključak za svaki gas tako da se u slučaju prekida centralnog napanja potrošači mogu snabdevati pomoću boca. | kom. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
10.7. | Potrošačko mesto za snabdevanje kiseonikom u sistemima sa centralnim razvodom gasova. Dvostepena utičnica je kodirana za svaki gas tako da je isključena mogućnost priključivanja na pogrešan gas. Potrošačko mesto je u potpunosti izrađeno prema DIN EN ISO 9170. | kom. | 5 |  | 20% | 0 | 0 | 0
10.8. | Potrošačko mesto za snabdevanje medicinskim vazduhom u sistemima sa centralnim razvodom gasova. Dvostepena utičnica je kodirana za svaki gas tako da je isključena mogućnost priključivanja na pogrešan gas. Potrošačko mesto je u potpunosti izrađeno prema DIN EN ISO 9170. | kom. | 2 |  | 20% | 0 | 0 | 0
10.9. | Montaža, ispitivanje, puštanje u rad (25% vrednosti opreme) | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST (RSD) |  |  | bez PDV-a | sa PDV-om
[7 empty] | 0 | 0
Redni broj | Opis | J.M. | Kolicina | Jedinicna cena bez PDV-a | PDV stopa | Jedinicna cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
11. | OBJEKAT INFEKTIVNO
11.1. | Ø8 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m. | 40 |  | 20% | 0 | 0 | 0
11.2. | Ø12 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m. | 15 |  | 20% | 0 | 0 | 0
11.3. | Ø15 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m. | 15 |  | 20% | 0 | 0 | 0
11.4. | Bakarni fiting i ostali montažni materijal neophodan za instalaciju razvodne mreže. Računa se 30% ukupne cene bakarnih cevi. | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
11.5. | Kontrolno ventilska kaseta za 1 gas predstavlja grupu ventila izrađenu prema ISO 7396-1. Omogućavaju isključivanje pojedinih gasova po spratovima ili objektima u slučaju redovnog održavanja i havarije. Kontrolišu pritisak gasova i u slučaju odstupanja od nominalnih vrednosti aktiviraju alarm. Kontrolno ventilska kaseta poseduje NIST priključak za svaki gas tako da se u slučaju prekida centralnog napanja potrošači mogu snabdevati pomoću boca. | kom. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
11.6. | Potrošačko mesto za snabdevanje kiseonikom u sistemima sa centralnim razvodom gasova. Dvostepena utičnica je kodirana za svaki gas tako da je isključena mogućnost priključivanja na pogrešan gas. Potrošačko mesto je u potpunosti izrađeno prema DIN EN ISO 9170. | kom. | 3 |  | 20% | 0 | 0 | 0
11.7. | Montaža, ispitivanje, puštanje u rad (25% vrednosti opreme) | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST (RSD) |  |  | bez PDV-a | sa PDV-om
[7 empty] | 0 | 0
Redni broj | Opis | J.M. | Kolicina | Jedinicna cena bez PDV-a | PDV stopa | Jedinicna cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
12. | OBJEKAT ORL
12.1. | Ø8 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m. | 40 |  | 20% | 0 | 0 | 0
12.2. | Ø12 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m. | 25 |  | 20% | 0 | 0 | 0
12.3. | Ø15 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m. | 50 |  | 20% | 0 | 0 | 0
12.4. | Bakarni fiting i ostali montažni materijal neophodan za instalaciju razvodne mreže. Računa se 30% ukupne cene bakarnih cevi. | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
12.5. | Kontrolno ventilska kaseta za 1 gas predstavlja grupu ventila izrađenu prema ISO 7396-1. Omogućavaju isključivanje pojedinih gasova po spratovima ili objektima u slučaju redovnog održavanja i havarije. Kontrolišu pritisak gasova i u slučaju odstupanja od nominalnih vrednosti aktiviraju alarm. Kontrolno ventilska kaseta poseduje NIST priključak za svaki gas tako da se u slučaju prekida centralnog napanja potrošači mogu snabdevati pomoću boca. | kom. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
12.6. | Potrošačko mesto za snabdevanje kiseonikom u sistemima sa centralnim razvodom gasova. Dvostepena utičnica je kodirana za svaki gas tako da je isključena mogućnost priključivanja na pogrešan gas. Potrošačko mesto je u potpunosti izrađeno prema DIN EN ISO 9170. | kom. | 7 |  | 20% | 0 | 0 | 0
12.7. | Montaža, ispitivanje, puštanje u rad (25% vrednosti opreme) | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST (RSD) |  |  | bez PDV-a | sa PDV-om
[7 empty] | 0 | 0
Redni broj | Opis | J.M. | Kolicina | Jedinicna cena bez PDV-a | PDV stopa | Jedinicna cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
13. | OBJEKAT DEČJE
13.1. | Ø8 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m. | 55 |  | 20% | 0 | 0 | 0
13.2. | Ø12 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m. | 40 |  | 20% | 0 | 0 | 0
13.3. | Ø15 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m. | 80 |  | 20% | 0 | 0 | 0
13.4. | Bakarni fiting i ostali montažni materijal neophodan za instalaciju razvodne mreže. Računa se 30% ukupne cene bakarnih cevi. | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
13.5. | Kontrolno ventilska kaseta za 1 gas predstavlja grupu ventila izrađenu prema ISO 7396-1. Omogućavaju isključivanje pojedinih gasova po spratovima ili objektima u slučaju redovnog održavanja i havarije. Kontrolišu pritisak gasova i u slučaju odstupanja od nominalnih vrednosti aktiviraju alarm. Kontrolno ventilska kaseta poseduje NIST priključak za svaki gas tako da se u slučaju prekida centralnog napanja potrošači mogu snabdevati pomoću boca. | kom. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
13.6. | Potrošačko mesto za snabdevanje kiseonikom u sistemima sa centralnim razvodom gasova. Dvostepena utičnica je kodirana za svaki gas tako da je isključena mogućnost priključivanja na pogrešan gas. Potrošačko mesto je u potpunosti izrađeno prema DIN EN ISO 9170. | kom. | 5 |  | 20% | 0 | 0 | 0
13.7. | Montaža, ispitivanje, puštanje u rad (25% vrednosti opreme) | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST (RSD) |  |  | bez PDV-a | sa PDV-om
[7 empty] | 0 | 0
Redni broj | Opis | J.M. | Kolicina | Jedinicna cena bez PDV-a | PDV stopa | Jedinicna cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
14. | MAGISTRALNI VOD
14.1. | Ø15 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m. | 520 |  | 20% | 0 | 0 | 0
14.2. | Ø22 x 1mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m. | 850 |  | 20% | 0 | 0 | 0
14.3. | Ø28 x 1,5mm specijalne, atestirane, odmašćene, dezoksidirane visokofosforne bakarne cevi SF-Cu DIN EN 1057 i DIN EN 12168. Cevi su bešavne, glatko vučene, žarene u vakuumu i isporučuju se kao tvrde prave cevi dužine 5 m. Cevi su zatvorene na krajevima plastičnim čepovima. | m. | 110 |  | 20% | 0 | 0 | 0
14.5. | Montaža, ispitivanje, puštanje u rad (15% vrednosti opreme) | kpl. | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST (RSD) |  |  | bez PDV-a | sa PDV-om
[7 empty] | 0 | 0
Redni broj | Opis | J.M. | Kolicina | Jedinicna cena bez PDV-a | PDV stopa | Jedinicna cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
15. | RADOVI NA IZRADI PODZEMNIH KANALA
15.1. | Kombinovani iskop rova za kanal u zemlji III i IV kategorije sa odbacivanjem van zone rada. | m1 | 127 |  | 20% | 0 | 0 | 0
15.2. | Sečenje asfalt betonskih površina u širini kanala 50 cm dubine do 15 cm sa obe strane po mokrom postupku. | m1 | 70 |  | 20% | 0 | 0 | 0
15.3. | Rušenje asfalt betonskih površina elektro pneumatskim čekićem sa lagerovanjem u dvorištu za kasniji odvoz. | m2 | 17.5 |  | 20% | 0 | 0 | 0
15.4. | Izrada tampona ispod dna kanala i preko poklopne ploče na saobraćajnicama d=15 cm od kamene sitneži 0-31 sa nabijanjem. | m3 | 3.9 |  | 20% | 0 | 0 | 0
15.5. | Betoniranje dna kanala armiranim betonom MB 30 d=10 cm preko prethodno pripremljenog sloja tampona. | m2 | 17.5 |  | 20% | 0 | 0 | 0
15.6. | Šalovanje i betoniranje zidova kanala d=10 cm armiranim betonom MB 30 u glatkoj oplatidubine 30 cm. | m2 | 83.35 |  | 20% | 0 | 0 | 0
15.7. | Izrada i postavljanje poklopnih montažno demontažnih ploča d=12 cm širine 0,5 i dužine 0,75 cm od armiranog betona MB 30. U ploči pri betoniranju ostaviti armaturne kuke za montažu. | kom | 170 |  | 20% | 0 | 0 | 0
15.8. | Nasipanje zemlje iz iskopa preko poklopne ploče na delu zelenila sa planiranjem. | m2 | 46 |  | 20% | 0 | 0 | 0
15.9. | Nabavka i ugradnja betonskog gvožđa RA i MA prema statičkom proračunu. | kg | 780 |  | 20% | 0 | 0 | 0
15.10. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju do 3 km. | m3 | 25.75 |  | 20% | 0 | 0 | 0
15.11. | Asfaltiranje površina na saobraćajnicama asfalt betonskom masom d=7 cm preko tampona. | m2 | 17.5 |  | 20% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST (RSD) |  |  | bez PDV-a | sa PDV-om
[7 empty] | 0 | 0
Redni broj | Opis | J.M. | Kolicina | Jedinicna cena bez PDV-a | PDV stopa | Jedinicna cena sa PDV-om | Ukupna cena bez PDV-a | Ukupna cena sa PDV-om
16. | ADAPTACIJA OBJEKTA KOMPRESORSKE STANICE
16.1. | Demontaža postojećih vrata na zapadnoj i južnoj strani bez oštećenja i lagerovanje u dvorištu. | m2 | 9.1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
16.2. | Rušenje zida od pune opeke d=25 za proširenje vrata na kompresorskoj stanici. | m3 | 0.26 |  | 20% | 0 | 0 | 0
16.3. | Betoniranje postolja za kompresor preko postoje-ćeg poda, od armiranog betona MB 30 visine10 cm. | m2 | 7 |  | 20% | 0 | 0 | 0
16.4. | Zidanje zidova d=25 od giter bloka d=25 cm u produžnom malteru na mestu postojećih vratiju radi smanjenja otvora sa obe strane. | m3 | 0.72 |  | 20% | 0 | 0 | 0
16.5. | Betoniranje podne lakoarmirane podne ploče Q84 betonom MB 30 za potrebnim rušenjem postojeće rdi dovođenja u horizontalan položaj. | m2 | 19.5 |  | 20% | 0 | 0 | 0
16.6. | Nabavka materijala izrada i postavljanje aluminijumskih dvokrilnih vrata sa ispunom od eko panela d=20 mm dimenzije 160/210. | kom | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
16.7. | Nabavka materijala izrada i postavljanje aluminijumskih dvokrilnih vrata sa ispunom od eko panela d=20 mm dimenzije 120/210. | kom | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
16.8. | Izrada termoizolacije u postojećem krovu između rogova kamenom vunom u debljini 15 cm. Vuna se postavlja u dvostranoj PVC foliji od kojih je donja parna brana | m2 | 20 |  | 20% | 0 | 0 | 0
16.9. | Izrada plafona od gipskartonskih ploča d=12 mm preko rogova sa donje stranesa bandažiranjem spojnica. | m2 | 20 |  | 20% | 0 | 0 | 0
16.10. | Malterisanje zidnih površina i krpljenje oko vratiju sa obradom špaletni produžnim malterom i perdašenje. | m2 | 28.5 |  | 20% | 0 | 0 | 0
16.11. | Gletovanje i krečenje malterisanih površina i plafo-na masom za unutrašnje gletovanje i poludisperzi-jom u dva prelaza. | m2 | 82 |  | 20% | 0 | 0 | 0
16.12. | Farbanje fasadnih zidova akrilnim bojama po izboru u dva prelaza. | m2 | 45 |  | 20% | 0 | 0 | 0
16.13. | Nabavka naterijala i izrada dovoda struje za napajanje potrošača u k. Stanici iz postojećeg KPO ormana na ulazu u hiruški blok. Kabal je CU PPOO 4x6mm2 dužine 30 m po fasadi sa regalom. U SAPA crevu. | m1 | 30 |  | 20% | 0 | 0 | 0
16.14. | Nabavka postavljanje i povezivanje RO na zidu u k. stanici komplet sa osiguračima za prdviđenu opremu, četiri šuko utičnice i dva sijalična mesta. Plaća se po komadu komplet | kom | 1 |  | 20% | 0 | 0 | 0
16.15. | Izrada instalacija utičnica u magacinu i kompresorskoj stanici kablom PPY 3x2,5 mm pod malter prosečne dužine 10 m | kom | 4 |  | 20% | 0 | 0 | 0
16.16. | Izrada instalacije osvetljenja kablom PPY 3x1,5 ispod maltera . | kom | 3 |  | 20% | 0 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST (RSD) |  |  | bez PDV-a | sa PDV-om
[7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNA VREDNOST PONUDE (RSD) |  |  | bez PDV-a | sa PDV-om
[7 empty] | 0 | 0

## Sheet2
G50765 | Radni alarmni panel - funkcioniše po principu zatvorenog strujnog kola. Kada je kolo otvoreno aktivira se vizuelni (LED svetlo) i zvučni alarm u 3 različita režima, u zavisnosti od vrste signala koje dobija sa bezstrujnih kontakata.